## Front_page
Tabela postavki polja
Unutrašnje jedinice na koje se tabela odnosi
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Napomene
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Tabela postavki polja | [5 empty] | Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti
Odeljak | Tip postavke | kod | Opis postavke | Primenjivo kada | Opseg / korak / podrazumevana vrednost | Datum | Vrednost
1 Glavna zona
1.1 | Krajnji korisnik | N/A | Ciljna sobna temperatura tokom hlađenja prostora u glavnoj zoni. | [041]=2: Sobna | 12~35 °C korak: 0,5 °C 20
1.1 | Krajnji korisnik | N/A | Ciljna sobna temperatura tokom grejanja prostora u glavnoj zoni. | [041]=2: Sobna | 12~30 °C korak: 0,5 °C 21
1.2 | Krajnji korisnik | N/A | Omogućite raspored ciljne temperature sobe za grejanje prostora u glavnoj zoni. | [041]=2: Sobna | 0: Ručni režim 1: Režim rasporeda
1.2 | Krajnji korisnik | N/A | Omogućite raspored ciljne izlazne vode bez krive zavisnosti od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni. | [041]=0: Izlazna voda | 0: Ručni režim 1: Režim rasporeda
1.3 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored grejanja. | [041]=2: Sobna ILI [041]=0: Izlazna voda | N/A
1.4 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored hlađenja. | [041]=2: Sobna ILI [041]=0: Izlazna voda | N/A
1.5 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Režim kontrole izlazne vode tokom grejanja prostora u glavnoj zoni. | Uvek | 0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika
1.6 | Instalater | [053] | Gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode za vreme grejanja prostora u glavnoj zoni. | Uvek | [099]=1: Da I [1.11]=2: Radijator [054]~min([048]-5; [060]; 75) korak: 1 °C 35°C [099]=1: Da I [1.11]≠2: Radijator [054]~min([048]-5; [060]; 55) korak: 1 °C 35°C [099]=0: Ne I [1.11]=2: Radijator [054]~min([015]-5; [060]; 75) korak: 1 °C 75 °C [099]=0: Ne I [1.11]≠2: Radijator [054]~min([015]-5; [060]; 55) korak: 1 °C 55°C
1.6 | Instalater | [054] | Donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode za vreme grejanja prostora u glavnoj zoni. | Uvek | 15~[053] °C korak: 1 °C 20
1.7 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Režim kontrole izlazne vode tokom hlađenja prostora u glavnoj zoni. | Uvek | 0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika
1.8 | Krajnji korisnik | N/A | Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni. | [1.5]=1: Zavisi od vremenskih prilika | Opseg ambijenta: -40~25 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [054]~[053] °C korak: 1 °C
1.9 | Krajnji korisnik | N/A | Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni. | [1.7]=1: Zavisi od vremenskih prilika | Opseg ambijenta: 10~43 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [056]~[055] °C korak: 1 °C
1.10 | Krajnji korisnik | N/A | Histereza ciljne sobne temperature koja se koristi za ponovno pokretanje zahteva za grejanje ili hlađenje prostora. | [041]=2: Sobna | 0,5~10 °C korak: 0,1 °C 0.5
1.11 | Krajnji korisnik | N/A | Izbor tipa toplotnog emitera u glavnoj zoni. | Uvek | 0: Podno grejanje 1: Konvektor toplotne pumpe 2: Radijator
1.12 | Instalater | [041] | Režim termostata u glavnoj zoni. | Uvek | 0: Izlazna voda 1: Eksterna soba 2: Sobna
1.13 | Instalater | [042] | Tip termostata u glavnoj zoni. | [041]=1: Eksterna soba I [180]=0: Hardware | 0: Dvostruki kontakt 1: Jednostruki kontakt
1.13 | Instalater | [180] | Postavka koja određuje koji je izvor za spoljni termostat. | [041]=1: Eksterna soba | 0: Hardware 1: Eksterno
1.14 | Krajnji korisnik | [169]/[170] | Ciljna Delta T tokom grejanja prostora u glavnoj zoni. | Uvek | [1.11]=0: Podno grejanje 3~10 °C, korak: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=1: Konvektor toplotne pumpe 3~10 °C, korak: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=2: Radijator 10~20 °C, korak: 0,5 °C [170]=10
1.15 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Instalater | [050] | Dozvoli hlađenje prostora u glavnoj zoni. | Uvek | 0: Ne 1: Da
1.17 | Krajnji korisnik | N/A | UKLJ./ISKLJ. kontrola temperature izlazne vode u glavnoj zoni. | [041]=0: Izlazna voda | 0: Isklj. 1: Uklj.
1.18 | Krajnji korisnik | [174] | Ciljna Delta T za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni. | Uvek | 3~10 °C korak: 0,5 °C 5
1.19 | Instalater | [048] | Apsolutna gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode u odnosu na instalirani emiter u glavnoj zoni. | [099]=1: Da | 20~80 °C korak: 0,5 °C 40
1.20 | Instalater | [049] | Apsolutna donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode s obzirom na instalirani emiter u glavnoj zoni. | [099]=1: Da | 3~35 °C korak: 0,5 °C 3
1.21 | Krajnji korisnik | N/A | Naziv glavne zone. | Uvek | Glavna zona
1.22 | Krajnji korisnik | N/A | Ciljna sobna temperatura tokom zaštite od smrzavanja u glavnoj zoni. | [041]=2: Sobna | 4~16 °C korak: 0,5 °C 8
1.23 | Krajnji korisnik | N/A | Omogući ciljni raspored izlazne vode bez krive zavisnosti od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni. | [041]=0: Izlazna voda | 0: Ručni režim 1: Režim rasporeda
1.23 | Krajnji korisnik | N/A | Omogućite ciljnu temperaturu prostorije za hlađenje prostora u glavnoj zoni. | [041]=2: Sobna | 0: Ručni režim 1: Režim rasporeda
1.24 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored temperaturnog pomaka ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni. | [041]=0: Izlazna voda I [1.5]=1: Zavisi od vremenskih prilika | N/A
1.25 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored temperaturnog pomaka na ciljnoj izlaznoj vodi zavisnoj od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni. | [041]=0: Izlazna voda I [1.7]=1: Zavisi od vremenskih prilika | N/A
1.26 | Instalater | [052] | Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vode oko tačke smrzavanja u glavnoj zoni. | Uvek | 0: Nijedan 1: Nizak uski 2: Nizak široki 3: Visoki uski 4: Visoki široki
1.27 | Krajnji korisnik | N/A | Temperaturni pomak na ciljnoj izlaznoj vodi zavisnoj od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni. | [1.5]=1: Zavisi od vremenskih prilika | -10~10 °C korak: 1 °C 0
1.28 | Krajnji korisnik | N/A | Temperaturni pomak na ciljnoj izlaznoj vodi zavisnoj od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni. | [1.7]=1: Zavisi od vremenskih prilika | -10~10 °C korak: 1 °C 0
1.29 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Ciljna temperatura sobe tokom grejanja prostora u glavnoj zoni za ujednačavanje. | [041]=2: Sobna I [040]=2: Smart Grid Ready kontakti | 12~30 °C korak: 0,5 °C 23
1.30 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Ciljna sobna temperatura za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni za ujednačavanje. | [041]=2: Sobna I [040]=2: Smart Grid Ready kontakti | 15~35 °C korak: 0,5 °C 18
1.31 | Instalater | [158] | Povezan je Daikin sobni termostat. | Uvek | 0: Ne 1: Da
1.32 | Krajnji korisnik | N/A | UKLJ./ISKLJ. kontrola temperature u prostoriji u glavnoj zoni. | [041]=2: Sobna | 0: Isklj. 1: Uklj.
1.33 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Opcioni pomak koji se može primeniti na ciljnu sobnu temperaturu izmeren opcionim senzorom u glavnoj zoni. | [041]=2: Sobna | -5~5 °C korak: 0,5 °C 0
1.34 | Krajnji korisnik | N/A | Ciljna osnovna temperatura sobe za plan sobe tokom grejanja prostora u glavnoj zoni. | [041]=2: Sobna | 12~30 °C korak: 0,5 °C 12
1.35 | Krajnji korisnik | N/A | Ciljna osnovna temperatura sobe za plan sobe za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni. | [041]=2: Sobna | 12~35 °C korak: 0,5 °C 30
1.36 | Krajnji korisnik | N/A | Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni. | [1.5]=1: Zavisi od vremenskih prilika | 0: Ručni režim 1: Režim rasporeda
1.37 | Krajnji korisnik | N/A | Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vodi zavisne od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni. | [1.7]=1: Zavisi od vremenskih prilika | 0: Ručni režim 1: Režim rasporeda
1.38 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Pomak sobne temperature na indeks klimatizacije praznikom u glavnoj zoni. | [041]=2: Sobna | -5~5 °C korak: 0,5 °C 0
1.39 | Krajnji korisnik | N/A | Ciljna temperatura izlazne vode za vreme grejanja prostora u glavnoj zoni. | [1.5]=0: Fiksni | [054]~[053] °C korak: 1 °C
1.40 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Krajnji korisnik | N/A | Ciljna temperatura izlazne vode za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni. | [1.7]=0: Fiksni | [056]~[055] °C korak: 1 °C
1.43 | Instalater | [055] | Gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni. | Uvek | [056]~22 °C korak: 1 °C 22
1.43 | Instalater | [056] | Donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni. | Uvek | [099]=1: Da ([049]+4)~[055] korak: 1 °C 7 °C [099]=0: Ne ([014]+4)~[055] korak: 1 °C 7 °C
2 Dodatna zona
2.1 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Krajnji korisnik | N/A | Omogući ciljni raspored izlazne vode bez krive zavisnosti od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni. | [057]=0: Izlazna voda I [155]=1: Da | 0: Ručni režim 1: Režim rasporeda
2.3 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored grejanja dodatna zona. | [057]=0: Izlazna voda ILI [057]=2: Sobna | N/A
2.4 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored hlađenja dodatne zone. | [057]=0: Izlazna voda ILI [057]=2: Sobna | N/A
2.5 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Ciljni režim rada tokom grejanja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | 0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika
2.6 | Instalater | [060] | Gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom zagrejavanja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | [2.11]=2: Radijator [061]~min([015]-5; 75) korak: 1 °C 75 °C [2.11]≠2: Radijator [061]~min([015]-5; 55) korak: 1 °C 55°C
2.6 | Instalater | [061] | Donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom zagrejavanja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | 20~[060] °C korak: 1 °C 20
2.7 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Ciljni režim rada tokom hlađenja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | 0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika
2.8 | Krajnji korisnik | N/A | Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da I [2.5]=1: Zavisi od vremenskih prilika | Opseg ambijenta: -40~25 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [061]~[060] °C korak: 1 °C
2.9 | Krajnji korisnik | N/A | Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za hlađenje prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da I [2.7]=1: Zavisi od vremenskih prilika | Opseg ambijenta: 10~43 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [063]~[062] °C korak: 1 °C
2.10 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Krajnji korisnik | N/A | Izbor tipa emitera toplote u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | 0: Podno grejanje 1: Konvektor toplotne pumpe 2: Radijator
2.12 | Instalater | [057] | Režim termostata u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | [041]=0: Izlazna voda 0: Izlazna voda [041]≠0: Izlazna voda 1: Eksterna soba
2.13 | Instalater | [146] | Tip termostata u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da I [057]=1: Eksterna soba I [181]=0: Hardware | 0: Dvostruki kontakt 1: Jednostruki kontakt
2.13 | Instalater | [181] | Postavka koja određuje koji je izvor za spoljni termostat. | [155]=1: Da I [057]=1: Eksterna soba | 0: Hardware 1: Eksterno
2.14 | Krajnji korisnik | [171]/[172] | Ciljna Delta T tokom zagrevanja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | [2.11]=0: Podno grejanje 3~10 °C, korak: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=1: Konvektor toplotne pumpe 3~10 °C, korak: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=2: Radijator 10~20 °C, korak: 0,5 °C [172]=10
2.15 | Krajnji korisnik | N/A | UKLJ./ISKLJ. kontrola temperature izlazne vode u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da I [057]=0: Izlazna voda | 0: Isklj. 1: Uklj.
2.16 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Krajnji korisnik | [148] | Ciljna Delta T u dodatnoj zoni tokom hlađenja prostora. | [155]=1: Da | 3~10 °C, korak: 0,5 °C 5
2.18 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored temperaturnog pomaka ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni. | [057]=0: Izlazna voda I [2.5]=1: Zavisi od vremenskih prilika | N/A
2.19 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored temperaturnog pomaka na ciljnoj izlaznoj vodi zavisnoj od vremenskih prilika za hlađenje prostora u dodatnoj zoni. | [057]=0: Izlazna voda I [2.7]=1: Zavisi od vremenskih prilika | N/A
2.20 | Instalater | [059] | Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vode oko tačke smrzavanja u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | 0: Nijedan 1: Nizak uski 2: Nizak široki 3: Visoki uski 4: Visoki široki
2.21 | Krajnji korisnik | N/A | Naziv dodatne zone. | [155]=1: Da | Dodatna zona
2.22 | Krajnji korisnik | N/A | Temperaturni pomak ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da I [2.5]=1: Zavisi od vremenskih prilika | -10~10 °C korak: 1 °C 0
2.23 | Krajnji korisnik | N/A | Temperaturni pomak ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za hlađenje prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da I [2.7]=1: Zavisi od vremenskih prilika | -10~10 °C korak: 1 °C 0
2.24 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Krajnji korisnik | N/A | Omogući ciljni raspored izlazne vode bez krive zavisnosti od vremena za hlađenje prostora u dodatnoj zoni. | [057]=0: Izlazna voda I [155]=1: Da | 0: Ručni režim 1: Režim rasporeda
2.28 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Krajnji korisnik | N/A | Ciljna temperatura izlazne vode tokom grejanja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da I [2.5]=0: Fiksnо | [061]~[060] °C korak: 1 °C
2.31 | Krajnji korisnik | N/A | Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da I [2.5]=1: Zavisi od vremenskih prilika | 0: Ručni režim 1: Režim rasporeda
2.32 | Krajnji korisnik | N/A | Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za hlađenje prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da I [2.7]=1: Zavisi od vremenskih prilika | 0: Ručni režim 1: Režim rasporeda
2.33 | Instalater | [147] | Omogućuje operaciju hlađenja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | 0: Ne 1: Da
2.34 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Krajnji korisnik | N/A | Ciljna temperatura izlazne vode tokom hlađenja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da I [2.7]=0: Fiksno | [063]~[062] °C korak: 1 °C
2.37 | Instalater | [062] | Gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom hlađenja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | [063]~22 °C korak: 1 °C 22
2.37 | Instalater | [063] | Donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom hlađenja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | ([014]+4)~[062] korak: 1 °C 7 °C
3 Grejanje/hlađenje
3.1 | Krajnji korisnik | N/A | Ispod ove spoljne temperature dozvoljena je operacija zagrevanja prostora. | Uvek | 14~35 °C korak: 1 °C 20
3.2 | Krajnji korisnik | N/A | Režim rada koji se koristi tokom centralne kontrole. | [155]=1: Da ILI [041]≠1: Eksterna soba ILI ([042]≠0 Dupli kontakt AND [180]≠1 Eksterno) | 0: Grejanje 1: Hlađenje 2: Automatski
3.3 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Omogući funkciju protiv smrzavanja sobe. | Uvek | 0: Isklj. 1: Uklj.
3.5 | Krajnji korisnik | N/A | Plan režima rada. | [3.2]=2: Automatsko | N/A
3.6 | Instalater | [155] | Postavka koja pokazuje da li postoji dodatna zona. | Uvek | 0: Ne 1: Da
3.7 | Instalater | [018] | Koristi se za izračunavanje maksimalnog prekoračenja temperature izlazne vode tokom grejanja prostora za radijator i konvektor toplotne pumpe. | [1.11]≠0: Podno grejanje ili [2.11]≠0: Podno grejanje | 1~10 °C korak: 0,5 °C 5
3.7 | Instalater | [017] | Koristi se za izračunavanje maksimalnog prekoračenja temperature izlazne vode tokom grejanja prostora za podno grejanje. | [1.11]=0: Podno grejanje ili [2.11]=0: Podno grejanje | 1~7 °C korak: 0,5 °C 3
3.8 | Instalater | [007] | Omogućite funkciju uprosečavanja spoljašnje temperature. | Uvek | 0: Bez uprosečavanja 1: 12 časova 2: 24 časa 3: 48 časova 4: 72 časa
3.9 | Instalater | [004] | Vrednost koja se koristi za izračunavanje maksimalnog pada temperature izlazne vode tokom hlađenja prostora. | Uvek | 0~10 °C korak: 0,5 °C 5
3.10 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Instalater | [014] | Apsolutna donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom hlađenja prostora na osnovu dozvoljene unutrašnje temperature jedinice Daikin Altherma. | Uvek | 3~35 °C korak: 0,5 °C 3
3.12 | Instalater | [015] | Apsolutna gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom grejanja prostora na osnovu dozvoljene unutrašnje temperature Daikin Altherma jedinice. | Uvek | 20~80 °C korak: 1 °C 80
3.13.1 | Instalater | [008] | Podešavanje koje pokazuje da li u hidrauličkom sistemu postoji posuda za odvajanje. | Uvek | 0: Nije razdvojeno 1: Razdvojeno
3.13.2 | Instalater | [097] | Brzina eksterne pumpe kada se zahteva protok u dodatnoj zoni. Primenljivo samo kada se koriste terenske I/O pumpe ili komplet za mešanje. | Uvek | 0~1 korak: 0,01 1
3.13.3 | Instalater | [096] | Brzina eksterne pumpe kada se zahteva protok u glavnoj zoni. Primenljivo samo kada se koriste terenske I/O pumpe ili komplet za mešanje. | Uvek | 0~1 korak: 0,01 1
3.13.4 | Instalater | [176] | Vreme okretanja ventila za mešanje. | Uvek | 20~300 sekundi korak: 1 sekunda 125
3.13.5 | Instalater | [099] | Postavka koja označava postojanje kompleta za mešanje u hidrauličnom sistemu. | Uvek | 0: Ne 1: Da
3.14 | Instalater | [158] | Postoji sobni termostat. | Uvek | 0: Ne 1: Da
3.15 | Instalater | [016] | Minimalno vreme za koje će toplotna pumpa biti uključena nakon što je operacija pokrenuta. | Uvek | 480~1800 sekundi korak: 1 sekunda 540
3.16 | Krajnji korisnik | N/A | Iznad ove spoljne temperature dozvoljena je operacija hlađenje prostora. | Uvek | 10~35 °C korak: 1 °C 18
4 Topla voda za domaćinstvo
4.1 | Krajnji korisnik | N/A | Operacija tople vode za domaćinstvo UKLJ./ISKLJ./ pojedinačni okidači za zagrevanje. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 0: Isklj. 1: Uklj.
4.2 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Krajnji korisnik | N/A | Ciljna vrednost tople vode za domaćinstvo za ručno zagrevanje. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 20~[153] °C korak: 0,5 °C 60
4.4 | Krajnji korisnik | N/A | Ciljna vrednost tople vode za domaćinstvo za snažno zagrevanje. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 20~[153] °C korak: 0,5 °C 60
4.5 | Krajnji korisnik | N/A | Planirana ciljna temperatura ponovnog zagrevanja rezervoara tople vode za domaćinstvo + režim ponovnog zagrevanja ili režim ponovnog grejanja. | [4.7]=0: Ponovno zagrevanje ili [4.7]=1: Raspored i ponovno grejanje | (*3)(*4) 20~[153] °C korak: 0,5 45 (*5) 20~[153] °C korak: 0,5 48
4.6 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored jednokratnog zagrevanja tople vode za domaćinstvo. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor I [4.7]≠0: Ponovno zagrevanje ili (*4) I [4.7]≠0: Ponovno zagrevanje | N/A
4.7 | Krajnji korisnik | N/A | Postavka režima zagrevanja tople vode za domaćinstvo. | (*3) I [080]=1: Pojedinačni termistor ILI (*4) | 0: Ponovno zagrevanje 1: Raspored i ponovno zagrevanje 2: Planirano
4.8 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Instalater | [074] | Minimalno vreme u kojem temperatura rezervoara mora da bude viša od ciljne temperature rezervoara za dezinfekciju pre nego što se dezinfekcija oceni kao uspešna. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor | (*3) 300~3600 sekundi korak: 1 sekunda 3600 (*4)(*5) 2400~3600 sekundi korak: 1 sekunda 2400
4.10 | Instalater | [151] | Vreme početka dezinfekcije. Ovo treba postaviti kao broj minuta od 00:00 (u minutima). | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 0~1439 minuta korak: 1 minut 60
4.10 | Instalater | [152] | Omogući izvršavanje operacije dezinfekcije na dnevnoj bazi. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 0: Isklj. 1: Uklj.
4.10 | Instalater | [150] | Dan za dezinfekciju rezervoara za toplu vodu za domaćinstvo (kada nisu izabrani svi dani). | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 1~7 korak: 1 5
4.10 | Instalater | [073] | Ciljna temperatura dezinfekcije rezervoara tople vode za domaćinstvo. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | (*3) 55~[153] °C korak: 0,5 °C 60 (*4)(*5) 60~[153] °C korak: 0,5 °C 60
4.11 | Instalater | [153] | Maksimalna dozvoljena zadata vrednost rezervoara tople vode za domaćinstvo. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor I [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: mali kalem 3. strane 40~60 °C korak: 0,5 °C 60 (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor I [098]=5: EKHWP/HYC sa dodatnim grejačem 40~80 °C korak: 0,5 °C 75 (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor I [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: veliki kalem 3. strane 40~75 °C korak: 0,5 °C 75 (*4) 40~65 °C korak: 0,5 °C 65 (*5) 40~75 °C korak: 0,5 °C 75°C (*7) 40~60 °C korak: 0,5 °C 60°C
4.12.1 | Krajnji korisnik | N/A | Histereza ​​ponovnog zagrevanja tople vode za domaćinstvo zbog gubitaka toplote. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor I [4.7]≠2: Planirano ili (*4) I [4.7]≠2: Planirano ili (*5) | 1~40 °C korak: 0,5 °C 6
4.13 | Instalater | [149] | Podešavanje za izbor funkcionalnosti spoljne pumpe za toplu vodu za domaćinstvo. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 0: Nijedan 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Oba
4.14.1 | Instalater | [173] | Izbor toplotnog kapaciteta dodatnog grejača. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor | 1~4 kW korak: 0,01 kW 3
4.14.2 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Instalater | [064] | Pomak je dodat na podrazumevanu ciljnu temperaturu rezervoara u slučaju da je dodatni grejač jedini raspoloživi izvor toplote tokom zagrevanja rezervoara. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor | 0~20 °C korak: 0,5 5
4.15 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Krajnji korisnik | N/A | Dodatni izvor toplote je dozvoljen za zagrevanje rezervoara kada toplotna pumpa radi u grejanju/hlađenju prostora. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili [078]=1: Da | 0: Isklj. 1: Uklj.
4.17 | Krajnji korisnik | N/A | Dodatni izvor toplote je odmah dozvoljen kao bi pomogao toplotnoj pumpi tokom operacije zagrevanja rezervoara. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 0: Isklj. 1: Uklj.
4.18 | Instalater | [072] | Omogući funkciju dezinfekcije. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | (*3) 1: UKLJ. (*4) 1: UKLJ. (*5) 0: ISKLJ.
4.19 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Temperatura aktiviranja ponovnog zagrevanja rezervoara za toplu vodu za domaćinstvo kako bi se obezbedilo da u rezervoaru postoji dovoljno energije. Ovo podešavanje je optimizovano za dovoljan komfor. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor I [4.7]≠2: Planirano ili (*4) I [4.7]≠2: Planirano ili (*5) I [4.7]≠2: Planirano | (*3) 10~85 °C korak: 0,5 38 (*4) 10~85 °C korak: 0,5 38 (*5) 10~85 °C korak: 0,5 40
4.20 | Instalater | [070] | Merač vremena za odlaganje aktiviranja dodatnog izvora toplote kada je toplotna pumpa glavni izvor tokom operacije zagrevanja rezervoara. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | (*3) 0~10800 sekundi korak: 300 sekundi 1200 (*4) 0~10800 sekundi korak: 300 sekundi 10800 (*5) 0~10800 sekundi korak: 300 sekundi 1200
4.21 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Instalater | [064] | Pomak je dodat na podrazumevanu ciljnu temperaturu rezervoara u slučaju da je dodatni grejač jedini raspoloživi izvor toplote tokom zagrevanja rezervoara. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili [078]=1: Da | 0~20 °C korak: 0,5 5
4.24 | Krajnji korisnik | N/A | Omogući promenu zadate vrednosti ponovnog zagrevanja tople vode za domaćinstvo u skladu sa rasporedom. | (*5) | 0: Isklj. 1: Uklj.
4.25 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored ponovnog zagrevanja. | (*5) | 20~[153] °C korak: 0,5 °C 45
4.26 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored pumpe za toplu vodu za domaćinstvo. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor I [149]=1 ili 3: Trenutno topla voda ili oba ili (*4) [149]=1 ili 3: Trenutno topla voda ili oba ili (*5) [149]=1 ili 3: Trenutno topla voda ili oba | N/A
5 Podešavanja
5.1 | Instalater | N/A | Pokrenite prinudno odmrzavanje. | Uvek | N/A
5.2 | Krajnji korisnik | N/A | Korisnik tihi režim. | Uvek | 0: Isklj. 1: Automatsko 2: Ručno
5.2.1 | Krajnji korisnik | N/A | Korisnički tihi nivo. | Uvek | 0: Isklj. 1: Tiho 2: Još tiše 3: Najtiše
5.2.2 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Raspored tihog nivoa za korisnika. | Uvek | N/A
5.2.9 | Instalater | [138] | Instalater poništava vreme koje je definisao korisnik za prebacivanje s noćnog na dnevni period tokom tihog režima. | Uvek | 0~1439 minuta korak: 1 minut 360
5.2.10 | Instalater | [136] | Instalater poništava nivo tišine koji je definisao korisnik tokom perioda „Dan“. | Uvek | 0: Isklj. 1: Tiho 2: Još tiše 3: Najtiše
5.2.11 | Instalater | [139] | Instalater poništava vreme koje je definisao korisnik za prelazak sa dnevnog na noćni period tokom tihog režima. | Uvek | 0~1439 minuta korak: 1 minut 1320
5.2.12 | Instalater | [137] | Instalater je poništio nivo tišine koji je definisao korisnik tokom perioda „Noć“. | Uvek | 0: Isklj. 1: Tiho 2: Još tiše 3: Najtiše
5.3 | Krajnji korisnik | N/A | Vreme/datum. | Uvek | N/A
5.3 | Krajnji korisnik | N/A | Letnje računanje vremena. | Uvek | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
5.3 | Krajnji korisnik | N/A | Tip časovnika | Uvek | 0: 12h 1: 24h
5.4 | Krajnji korisnik | N/A | Navigacija sa putanjom. | Uvek | 0: Isklj. 1: Uklj.
5.5 | Instalater | [083] | Postavka izbora vrste priključka na mrežu jedinice toplotne pumpe. | Uvek | 0: Monofazna 1: Trofazna-zvezda 2: Trofazna-trougao
5.5 | Instalater | [154] | Postavka koja označava da li je osigurač rezervnog grejača u električnom ormanu jači od 10 A. | (*3) [083]= 1: Trofazna-zvezda ili (*4) [083]= 1: Trofazna-zvezda | 0: Ne 1: Da
5.5 | Instalater | [092] | Maksimalni kapacitet rezervnog grejača. | Uvek | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: korak: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: korak: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: korak: 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Postavka za omogućavanje logike ravnoteže (nedostatak kapaciteta). | Uvek | 0: Nikada 1: Uvek 2: Ispod ravnoteže
5.6.2 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Prag spoljne temperature kako bi se omogućio potencijalni nedostatak kapaciteta. Ispod ove spoljne temperature je moguć nedostatak kapaciteta. | Uvek | -15~35 °C korak: 1 °C 0
5.7 | Instalater | N/A | Pregled postavki polja. | Uvek | N/A
5.8 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Krajnji korisnik | N/A | Zemlja. | Uvek | 0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosna 4: Bugarska / 5: Hrvatska 6: Kipar / 7: Republika Češka 8: Danska / 9: Estonija 10: Finska / 11: Francuska 12: Nemačka / 13: Grčka 14: Mađarska / 15: Island 16: Irska / 17: Turska 18: Italija / 19: Latvija 20: Lihtenštajn / 21: Litvanija 22: Luksemburg / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldavija 26: Crna Gora / 27: Holandija 28: Norveška / 29: Poljska 30: Portugal / 31: Rumunija 32: Srbija / 33: Slovačka 34: Slovenija / 35: Španija 36: Švedska / 37: Velika Britanija 38: Švajcarska
5.9 | Krajnji korisnik | N/A | Jezik. | Uvek | 0: albanski / 1: beloruski 2: bošnjački / 3: bugarski 4: hrvatski / 5: češki 6: danski / 7: holandski 8: engleski / 9: estonski 10: finski / 11: francuski 12: nemački / 13: grčki 14: mađarski / 15: italijanski 16: letonski / 17: litvanski 18: makedonski / 19: norveški 20: poljski / 21: portugalski 22: rumunski / 23: ruski 24: srpski / 25: slovački 26: slovenački / 27: španski 28: švedski / 29: turski 30: Ukrajinski
5.10 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Instalater | N/A | Okidač za resetovanje radnih časova VENTILATORA. | Uvek | N/A
5.12 | Krajnji korisnik | N/A | Raspored tastature. | Uvek | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Krajnji korisnik | N/A | Korisnička postavka za omogućavanje naprednih postavki. | Uvek | 0: Ne 1: Da
5.14.1 | Instalater | [012] | Određuje da li je kapacitet ugrađenog kotla sa rezervoarom dovoljan za pokrivanje celokupnog opterećenja kuće. Ako je tako, može postati glavni izvor toplote. | [078]=1: Da | 0: Isklj. 1: Uklj.
5.14.2 | Instalater | [023] | Gornja granična vrednost spoljne temperature tačke prelaza sa toplotne pumpe na bivalentni kotao / kotao sa rezervoarom. | [093]=1: Da ili [078]=1: Da | maks([024]+2; -25)~25 °C korak: 1 °C 5
5.14.2 | Instalater | [024] | Donja granična vrednost spoljne temperature tačke prelaska sa toplotne pumpe na bivalentni kotao / kotao sa rezervoarom. | [093]=1: Da ili [078]=1: Da | -25~25 °C korak: 1 °C 0
5.14.4 | Instalater | [021] | Histereza ​​spoljne temperature za prelazak sa toplotne pumpe na bivalentni kotao / kotao sa rezervoarom. | [093]=1: Da ili [078]=1: Da | 2~10 °C korak: 1 °C 3
5.14.6 | Instalater | [025] | Minimalno vreme pumpe bivalentnog kotla u grejanju prostora ostaje uključeno nakon nestanka zahteva. | [093] =1: Da | 0~1500 sekundi korak: 1 sekunda 600
5.15 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Krajnji korisnik | N/A | Svetlina ekrana prikaza. | Uvek | 30~100% korak: 1% 70
5.18 | Instalater | N/A | Aktivirajte da bi (softver) ponovo pokrenuo unutrašnju jedinicu. | Uvek | N/A
5.19 | Instalater | [196] | Izbor preusmeravajućeg ventila. | (*4) | 1: YJS Profil 1 2: Danfoss Profil 1
5.20 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Omogućite podršku rezervoara tokom odmrzavanja kako biste nadoknadili zahteve za grejanjem prostora. | (*5) | 0: Onemogućeno 1: Optimizovano 2: Neprekidno
5.21.2 | Instalater | [002] | Omogućite proaktivno prethodno zagrevanje rezervoara za toplu vodu za domaćinstvo kako biste omogućili odleđivanje rezervoara. | [078]=1: Da | 0: Isklj. 1: Uklj.
5.21.3 | Krajnji korisnik | N/A | Dozvolite rezervoaru tople vode za domaćinstvo da podrži operaciju grejanja prostora dodavanjem kapaciteta u kolu za grejanje prostora. | (*5) | 0: Isklj. 1: Uklj.
5.21.4 | Instalater | [188] | Opšte podešavanje instalatera za ograničavanje vrednosti podrške kotla sa rezervoarom. | [078]=1: Da | 4~35 kW: korak: 1 kW 10
5.21.5 | Instalater | [184] | Podešavanje za omogućavanje funkcionalnosti slobodne energije rezervoara. | (*5) | 0: Isklj. 1: Uklj.
5.21.6 | Instalater | [187] | Opšte podešavanje instalatera za ograničavanje vrednosti podrške rezervoara tokom funkcionalnosti besplatne energije. | [185]=1: Da | 2~35 kW: korak: 1 kW 10
5.21.7 | Instalater | [182] | Podešavanje koja omogućava upotrebu slobodne energije kao glavnog izvora za grejanje prostora. | [184]=1: Da | 0: Uvek 1: Iznad ambijenta 2: Nikad
5.21.8 | Instalater | [183] | Temperatura ambijenta koja omogućuje da se višak energije u rezervoaru isprazni za grejanje prostora. | (*5) | -28~35 °C korak: 0,5 °C 8
5.21.9 | Instalater | [185] | Sistem solarne energije je ugrađen na rezervoaru. | (*5) | 0: Isklj. 1: Uklj.
5.21.10 | Instalater | [186] | Ugrađeni solarni sistem ima prednost nad drugim izvorima toplote. | [185]=1: Da | 0: Isklj. 1: Uklj.
5.22 | Instalater | [175] | Pomak na eksternom spoljašnjem temperaturnom senzoru. | [13]=1: Eksterni spoljašnji senzor | -5~5 °C korak: 0,5 °C 0
5.23 | Krajnji korisnik | N/A | Izbor režima za hitne slučajeve. | Uvek | 0: Ručno 1: Automatsko 2: Smanjeno automatsko grejanje prostora + uključena topla voda za domaćinstvo 3: Smanjeno automatsko grejanje prostora + uključena topla voda za domaćinstvo 4: Normalno automatsko grejanje prostora + isključena topla voda za domaćinstvo
5.24 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Krajnji korisnik | N/A | Prikaz merača vremena neaktivnosti. | Uvek | 0: Ne 1: Da
5.27.1 | Krajnji korisnik | N/A | Omogući praznični režim. | Uvek | 0: Ne 1: Da
5.27.2 | Krajnji korisnik | N/A | Period praznika | Uvek | N/A
5.28.1 | Instalater | [140] | Omogući funkcionalnost prioriteta grejanja prostora. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 0: Ne 1: Da
5.28.2 | Instalater | [019] | Ispod ove spoljašnje temperature aktivira se funkcija prioriteta grejanja prostora (ako je omogućena). | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | -15~35 °C korak: 1 °C 0
5.28.2 | Instalater | [020] | Spoljašnja temperatura pri kojoj je merač vremena za rad hlađenja prostora na najvećoj vrednosti. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 20~50 °C korak: 1 °C 35
5.28.3 | Instalater | [131] | Vreme koje je toplotna pumpa rezervisana za operaciju grejanja prostora tokom balansiranja. Balansiranje = simultani zahtevi za grejanje prostora i zagrevanje rezervoara. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 1800~36000 sekundi korak: 60 sekundi 3600
5.28.4 | Instalater | [132] | Vreme koje je toplotna pumpa rezervisana za operaciju hlađenja prostora tokom balansiranja. Balansiranje = istovremeni zahtevi za hlađenje prostora i zagrevanje rezervoara. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 1800~36000 sekundi korak: 60 sekundi 3600
5.28.5 | Instalater | [133] | Vreme koje je toplotna pumpa rezervisana za operaciju zagrevanja rezervoara tokom balansiranja (donja granična vrednost). Balansiranje = istovremeni zahtevi za grejanje/hlađenje prostora i zagrevanje rezervoara. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 900~18000 sekundi korak: 60 sekundi 2700
5.28.5 | Instalater | [134] | Vreme koje je toplotna pumpa rezervisana za operaciju zagrevanja rezervoara tokom balansiranja (gornja granična vrednost). Balansiranje = istovremeni zahtevi za grejanje/hlađenje prostora i zagrevanje rezervoara. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5) | 900~18000 sekundi korak: 60 sekundi 7500
5.29 | Instalater | N/A | Režim oporavka rashladnog sredstva. | Uvek | N/A
5.30 | Krajnji korisnik | N/A | Potvrda u hitnim slučajevima. | Samo u slučaju da postoji hitan zahtev | N/A
5.31 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Instalater | [078] | Postavka koja ukazuje na postojanje kotla sa rezervoarom i da može da postane aktivan. | (*6) i [093]=0: Ne | 0: Ne 1: Da
5.33 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Instalater | [005] | Postavka režima za sprečavanje smrzavanja cevi za vodu. | Uvek | 0: Onemogućeno 1: Neprekidno 2: Povremeno
5.37 | Instalater | [093] | Dodatni komplet za kotao za grejanje prostora je ugrađen i pušten u rad. | [078]=0: Ne | 0: Ne 1: Da
7 Režim održavanja
7.7.1 | Instalater | [030] | Ciljna Delta T tokom probnog rada grejanja prostora. | Uvek | 2~20 °C korak: 0,5 °C 5
7.7.2 | Instalater | [031] | Ciljna temperatura izlazne vode tokom probnog rada grejanja prostora. | Uvek | 5~71 °C korak: 1 °C 35
7.7.3 | Instalater | [032] | Zamenjena je ciljna sobna temperatura koja je korišćena tokom probnog rada grejanja prostora. | Uvek | 5~30 °C korak: 0,5 °C 20
7.7.4 | Instalater | [033] | Ciljna Delta T tokom probnog rada hlađenja prostora. | Uvek | 2~10 °C korak: 0,5 °C 5
7.7.5 | Instalater | [034] | Ciljna temperatura izlazne vode tokom probnog rada hlađenja prostora. | Uvek | 5~30 °C korak: 1 °C 15
7.7.6 | Instalater | [035] | Zamenjena je sobna temperatura koja je korišćena tokom probnog rada hlađenja prostora. | Uvek | 5~30 °C korak: 0,5 °C 20
7.7.7 | Instalater | [077] | Ciljna temperatura rezervoara tokom probnog rada zagrevanja rezervoara. | Uvek | 20~85 °C korak: 0,5 °C 50
7.7.8 | Instalater | [094] | Ciljna PWM pumpa (nizak). Koristi se samo tokom probnog rada aktuatora i probnog rada istiskivanja vazduha. | Uvek | 0,1~1 korak: 0,1 1
7.7.8 | Instalater | [095] | Ciljna PWM pumpa (visok). Koristi se samo tokom probnog rada aktuatora i probnog rada istiskivanja vazduha. | Uvek | 0,1~1 korak: 0,1 0.5
7.7.9 | Instalater | [145] | Ciljna temperatura rezervoara tokom probnog rada dodatnog grejača. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor | 25~60 °C korak: 0,5 °C 50
8 Mogućnost povezivanja
8.1 | Krajnji korisnik | N/A | Kada je DHCP podešen na isključeno, možete promeniti IP konfiguraciju. | Uvek | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Ne | N/A | Pregled statusa veze povezane periferne opreme. | Uvek | Zavisno od komponenti.
8.3.1 | Krajnji korisnik | N/A | Trenutne postavke bežičnog mrežnog prolaza (WLAN ključ). | Uvek | 0: Ne 1: Da
8.3.2 | Krajnji korisnik | N/A | Omogućite AP režim za povezivanje WLAN dongla s lokalnom kućnom mrežom. | [8.2.9]=1: Povezan (A DX WLAN ključ treba da bude povezan sa jedinicom) | 0: Onemogući 1: Omogući 2: U toku
8.3.3 | Krajnji korisnik | N/A | Aktivirajte da biste ponovo pokrenuli bežični mrežni prolaz. | [8.2.9]=1: Povezan (A DX WLAN ključ treba da bude povezan sa jedinicom) | 0: Ostani 1: Resetuj
8.3.4 | Krajnji korisnik | N/A | Omogući WPS funkcionalnost bežičnog mrežnog prolaza. | [8.2.9]=1: Povezan (A DX WLAN ključ treba da bude povezan sa jedinicom) | 0: Onemogući 1: Omogući 2: U toku
8.3.5 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Krajnji korisnik | N/A | Aktivirajte da biste resetovali WLAN dongl na fabrički podrazumevana podešavanja (da zaboravi sve mrežne podatke). | [8.2.9]=1: Povezan (A DX WLAN ključ treba da bude povezan sa jedinicom) A DX WLAN ima nedavni firmver koji podržava tu funkciju. | 0: Ostani 1: Resetuj
8.4.1 | Krajnji korisnik | N/A | Trenutno dodeljena IP adresa. | Uvek | N/A
8.4.2 | Krajnji korisnik | N/A | Trenutno dodeljena maska podmreže. | Uvek | N/A
8.4.3 | Krajnji korisnik | N/A | Trenutno dodeljena podrazumevana adresa mrežnog prolaza. | Uvek | N/A
8.4.4 | Krajnji korisnik | N/A | Trenutno dodeljena DNS 1 adresa. | Uvek | N/A
8.4.5 | Krajnji korisnik | N/A | Trenutno dodeljena DNS 2 adresa. | Uvek | N/A
8.4.6 | Krajnji korisnik | N/A | LAN MAC/UEI adresa jedinice. | Uvek | N/A
8.5.1 | Krajnji korisnik | N/A | Omogućite Daikin kućne kontrole. | Uvek | 0: Isklj. 1: Uklj.
8.5.2 | Krajnji korisnik | N/A | Sadašnje postavke isušivača vlage (nakon instaliranja). | Uvek | 0: Isklj. 1: Uklj.
8.5.3 | Krajnji korisnik | N/A | Trenutna postavka senzora kondenza (nakon instalacije). | [8.5.2]=1 : Uklj. | 0: Ne 1: Normalno otvoreno 2: Normalno zatvoreno
8.5.4 | Krajnji korisnik | N/A | Granična vrednost vlažnosti. | [8.5.2]=1 : Uklj. | 40~80 % korak: 1 % 55
8.5.5 | Krajnji korisnik | N/A | Granična vrednost vlažnosti kada nije instaliran senzor za kondenz. | [8.5.2]=1 : Uklj. I [8.5.3]=0 : Isklj. | 41~80 % korak: 1 % 70
8.6 | Ne | N/A | Zahtev za bezbedno uklanjanje USB-a pre iskopčavanja USB-a. | Kada se aktivno koristi jedan ili više USB portova. | 0: Ne 1: Da
8.7 | Krajnji korisnik | N/A | Omogućite Modbus TCP/IP bez TLS-a (port 502). | Uvek | 0: Ne 1: Da
8.8 | Krajnji korisnik | N/A | Omogućite Modbus TCP/IP TLS (port 802). | Uvek | 0: Ne 1: Da
8.9 | Ne | N/A | Uklonite trenutni komunikacioni interfejs (WLAN/LAN) iz oblaka. | [8.11]= 1 : WLAN ILI [8.11]=2 : LAN | N/A
8.10 | Ne | N/A | Povežite jedinicu s oblakom. | WLAN ili LAN još uvek nisu povezani. | N/A
8.11 | Instalater | N/A | Izaberite vrstu veze s oblakom. | Uvek | 0: Nijedan 1: WLAN 2: LAN
9 Energija
9.1 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Fiksna cena električne energije po izboru korisnika kada se cena električne energije ne menja rasporedom. | [9.3]=0: Isklj. | 1~5000 euro centi/kWh korak: 1 cent 15
9.2 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Osnovna cena električne energije. | [9.3]=1: Uklj. | 1~5000 euro centi/kWh korak: 1 cent 5
9.3 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Omogući da se cena električne energije menja po rasporedu. | [093]=1: Da ili [078]=1: Da | 0: Isklj. 1: Uklj.
9.4 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Raspored cena električne energije. | [9.3]=1: Uklj. | N/A
9.5 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Cena fosilnog goriva. | [093]=1: Da ili [078]=1: Da | 1~5000 euro centi/kWh korak: 1 cent 10
9.6 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Ne | N/A | Pravno odricanje od odgovornosti. | N/A | N/A
9.10 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Instalater | [026] | Efikasnost kotla. | [093]=1: Da ili [078]=1: Da | 0,1~1 korak: 0,01 0.9
9.12 | Instalater | [141] | Ciljni COP koji se koristi u proračunu efikasnosti kotla sa rezervoarom. | [093]=1: Da ili [078]=1: Da | 0~6 korak: 0,1 2.5
9.13 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Omogući da se tačka prebacivanja između toplotne pumpe i bivalentnog kotla zasniva na proračunu COP-a uzimajući u obzir trenutnu cenu energije. | [093]=1: Da ili [078]=1: Da | 0: Ne 1: Da
9.14.1 | Instalater | [040] | Postavka režima odgovora na zahtev. | Uvek | 0: Nijedan 1: Tarifa za toplotnu pumpu 2: Smart Grid Ready kontakti 3: Kontakt pametnоg brojila
9.14.1 | Instalater | [179] | Podešavanje koje određuje koji je izvor za podešavanje režima odgovora na zahtev. | [040]=2: Smart Grid Ready kontakti | 0: Hardware 1: Eksterno
9.14.2 | Instalater | [037] | Postavka za dopuštanje drugom izvoru toplote da preuzme operaciju grejanja prostora tokom režima odziva na zahtev = prisilno isključenje. | [040]=1: Tarifa za toplotnu pumpu ili [040]=2: Smart Grid Ready kontakti | 0: Nema preuzimanja 1: Preuzimanje fosilnog goriva ([093]=1: Da ili [078]=1: Da) 2: Preuzimanje grejača
9.14.3 | Instalater | [071] | Dozvoli drugom izvoru toplote da preuzme operaciju zagrevanja rezervoara tokom režima odziva na zahtev = prinudno isključeno. | [040]=1: Tarifa za toplotnu pumpu ili [040]=2: Smart Grid Ready kontakti | 0: Nema preuzimanja 1: Preuzimanje fosilnog goriva ([078]=1: Da) 2: Preuzimanje grejača 3: Preuzimanje samo dodatnog grejača (*3)
9.14.4 | Instalater | [036] | Tokom grejanja prostora dozvoljeno je ujednačavanje. | [040]=2: Smart Grid Ready kontakti | 0: Isklj. 1: Uklj.
9.14.5 | Instalater | [038] | Električnim izvorima toplote je dozvoljeno da rade tokom ujednačavanje grejanja prostora. | [040]=2: Smart Grid Ready kontakti | 0: Ne 1: Da
9.14.6 | Instalater | [039] | Električnim izvorima toplote je dozvoljeno da rade tokom ujednačavanja rezervoara. | [040]=2: Smart Grid Ready kontakti | 0: Ne 1: Da
9.14.7 | Instalater | [135] | Primenljiva granična vrednost snage tokom odziva na zahtev kontakta pametnog brojila. | [040]=3: Kontakt pametnog brojila | 2~20 kW korak: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Instalater | N/A | Omogući zakonsku graničnu vrednost. | [5.9]=36: Švedska | 0: Isklj. 1: Uklj.
9.15.2 | Instalater | [190] | Zakonska granična vrednost. | [5.9]=36: Švedska | Zavisno od tipa spoljne jedinice~30 kW korak: 0,1 kW 30
9.15.3 | Instalater | [189] | Sistemska granična vrednost. | Uvek | Zavisno od tipa spoljne jedinice~30 kW korak: 0,1 kW 30
9.15.4 | Instalater | [191] | Granična vrednost osigurača za spoljnu jedinicu. | Zavisno od tipa spoljne jedinice | Zavisno od tipa spoljne jedinice~63 A korak: 1 A 50
10 Čarobnjak za konfigurisanje
10.1 | Krajnji korisnik | N/A | Zemlja. | Uvek | 0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosna 4: Bugarska / 5: Hrvatska 6: Kipar / 7: Republika Češka 8: Danska / 9: Estonija 10: Finska / 11: Francuska 12: Nemačka / 13: Grčka 14: Mađarska / 15: Island 16: Irska / 17: Turska 18: Italija / 19: Latvija 20: Lihtenštajn / 21: Litvanija 22: Luksemburg / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldavija 26: Crna Gora / 27: Holandija 28: Norveška / 29: Poljska 30: Portugal / 31: Rumunija 32: Srbija / 33: Slovačka 34: Slovenija / 35: Španija 36: Švedska / 37: Velika Britanija 38: Švajcarska
10.1 | Krajnji korisnik | N/A | Jezik. | Uvek | 0: albanski / 1: beloruski 2: bošnjački / 3: bugarski 4: hrvatski / 5: češki 6: danski / 7: holandski 8: engleski / 9: estonski 10: finski / 11: francuski 12: nemački / 13: grčki 14: mađarski / 15: italijanski 16: letonski / 17: litvanski 18: makedonski / 19: norveški 20: poljski / 21: portugalski 22: rumunski / 23: ruski 24: srpski / 25: slovački 26: slovenački / 27: španski 28: švedski / 29: turski 30: Ukrajinski
10.2 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Krajnji korisnik | N/A | Vreme/datum. | Uvek | N/A
10.3 | Krajnji korisnik | N/A | Letnje računanje vremena. | Uvek | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
10.4 | Instalater | [098] | zbor neintegrisanog rezervoara tople vode za domaćinstvo povezanog sa zidnom jedinicom. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC sa dodatnim grejačem 6: mali kalem 3. strane 7: veliki kalem 3. strane
10.4 | Instalater | [155] | Postavka koja pokazuje da li postoji dodatna zona. | Uvek | 0: Ne 1: Da
10.4 | Instalater | [080] | Ova postavka označava da li je rezervoar povezan. | (*3) | 0: Nijedan 1: Pojedinačni termistor
10.4 | Instalater | [093] | Dodatni komplet za kotao za grejanje prostora je ugrađen i pušten u rad. | [078]=0: Ne | 0: Ne 1: Da
10.5 | Instalater | N/A | Izbor polja IO terminala za trosmerni ventil. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor | Pogledajte meni [13] Polje IO.
10.5 | Instalater | N/A | Izbor polja IO terminala za bivalentni zaobilazni ventil. | [093]=1: Da | Pogledajte meni [13] Polje IO.
10.6 | Instalater | [012] | Određuje da li je kapacitet ugrađenog kotla sa rezervoarom dovoljan za pokrivanje celokupnog opterećenja kuće. Ako je tako, može postati glavni izvor toplote. | [078]=1: Da | 0: Isklj. 1: Uklj.
10.6 | Instalater | [078] | Postavka koja ukazuje na postojanje kotla sa rezervoarom i da može da postane aktivan. | (*6) i [093]=0: Ne | 0: Ne 1: Da
10.6 | Instalater | [011] | Maksimalni isporučivi toplotni kapacitet u kolu grejanja prostora pomoću rezervoara tople vode za domaćinstvo tokom podrške rezervoara. | (*5) | 4~35 kW korak: 1 kW 20
10.7 | Krajnji korisnik | N/A | Izbor režima za hitne slučajeve. | Uvek | 0: Ručno 1: Automatsko 2: Smanjeno automatsko grejanje prostora + uključena topla voda za domaćinstvo 3: Smanjeno automatsko grejanje prostora + uključena topla voda za domaćinstvo 4: Normalno automatsko grejanje prostora + isključena topla voda za domaćinstvo
10.8 | Instalater | [083] | Postavka izbora vrste priključka na mrežu jedinice toplotne pumpe. | Uvek | 0: Monofazna 1: Trofazna-zvezda 2: Trofazna-trougao
10.8 | Instalater | [154] | Postavka koja označava da li je osigurač rezervnog grejača u električnom ormanu jači od 10 A. | (*3) [083]= 1: Trofazna-zvezda ili (*4) [083]= 1: Trofazna-zvezda | 0: Ne 1: Da
10.8 | Instalater | [092] | Maksimalni kapacitet rezervnog grejača. | Uvek | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: korak: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: korak: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: korak: 0,5 kW 4.5
10.9 | Krajnji korisnik | N/A | Izbor tipa toplotnog emitera u glavnoj zoni. | Uvek | 0: Podno grejanje 1: Konvektor toplotne pumpe 2: Radijator
10.9 | Instalater | [041] | Režim termostata u glavnoj zoni. | Uvek | 0: Izlazna voda 1: Eksterna soba 2: Sobna
10.10 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Režim kontrole izlazne vode tokom grejanja prostora u glavnoj zoni. | Uvek | 0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika
10.10 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Režim kontrole izlazne vode tokom hlađenja prostora u glavnoj zoni. | [10.9]=0: Podno grejanje ili [10.9]=1: Konvektor toplotne pumpe | 0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika
10.11 | Krajnji korisnik | N/A | Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni. | [10.10]=1: Zavisi od vremenskih prilika | Opseg ambijenta: -40~25 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [054]~[053] °C korak: 1 °C
10.12 | Krajnji korisnik | N/A | Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni. | [10.10]=1: Zavisi od vremenskih prilika | Opseg ambijenta: 10~43 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [056]~[055] °C korak: 1 °C
10.13 | Instalater | [057] | Režim termostata u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | [41]=0: Izlazna voda 0: Izlazna voda [41]≠0: Izlazna voda 1: Eksterna soba
10.13 | Krajnji korisnik | N/A | Izbor tipa emitera toplote u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | 0: Podno grejanje 1: Konvektor toplotne pumpe 2: Radijator
10.14 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Ciljni režim rada tokom grejanja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da | 0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika
10.14 | Napr. krajnji korisnik | N/A | Ciljni režim rada tokom hlađenja prostora u dodatnoj zoni. | [155]=1: Da I [10.13]=0: Podno grejanje ili [10.13]=1: Konvektor toplotne pumpe | 0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika
10.15 | Krajnji korisnik | N/A | Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni (granične vrednosti temperature izlazne vode). | [155]=1: Da I [10.14]=1: Zavisi od vremenskih prilika | Opseg ambijenta: -40~25 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [061]~[060] °C korak: 1 °C
10.16 | Krajnji korisnik | N/A | Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za hlađenje prostora u dodatnoj zoni (granične vrednosti temperature izlazne vode). | [155]=1: Da I [10.14]=1: Zavisi od vremenskih prilika | Opseg ambijenta: 10~43 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [063]~[062] °C korak: 1 °C
10.17 | Krajnji korisnik | N/A | Postavka režima zagrevanja tople vode za domaćinstvo. | (*3) I [080]=1: Pojedinačni termistor ILI (*4) | 0: Ponovno zagrevanje 1: Raspored i ponovno zagrevanje 2: Planirano
10.18 | Krajnji korisnik | N/A | Planirana ciljna temperatura ponovnog zagrevanja rezervoara tople vode za domaćinstvo + režim ponovnog zagrevanja ili režim ponovnog grejanja. | [4.7]=0: Ponovno zagrevanje ili [4.7]=1: Raspored i ponovno grejanje | (*3)(*4) 20~[153] °C korak: 0,5 45 (*5) 20~[153] °C korak: 0,5 48
10.18 | Krajnji korisnik | N/A | Histereza ​​ponovnog zagrevanja tople vode za domaćinstvo zbog gubitaka toplote. | (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor I [4.7]≠2: Planirano ili (*4) I [4.7]≠2: Planirano ili (*5) I [4.7]≠2: Planirano | 1~40 °C korak: 0,5 °C 6
13. polje IO
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalater | [100] | (*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9 | 0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 8: 3-smerni ventil (*3) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. | 0: Nije povezano (*5) 1: Ventil za zatvaranje glavne zone (*3)(*4) 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 8: 3-smerni ventil 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalater | [101] | (*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14 | 0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. | 0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalater | [124] | NO/NZ | 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil | 0: NE 1: NP
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalater | [103] | (*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16 | 0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. | 0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalater | [104] | NO/NZ | 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil | 0: NE 1: NP
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalater | [105] | (*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14 | 0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 5: Dodatni grejač (*3) 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. | 0: Nije povezano (*4)(*5) 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 5: Dodatni grejač (*3) 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalater | [106] | NO/NZ | 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil | 0: NE 1: NP
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalater | [107] | (*3)(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16 | 0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. | 0: Nije povezano (*5) 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja (*3)(*4) 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalater | [108] | NO/NZ | 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil | 0: NE 1: NP
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalater | [109] | (*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12 | 0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. | 0: Nije povezano (*5) 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD (*3)(*4) 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalater | [110] | NO/NZ | 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil | 0: NE 1: NP
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalater | [111] | (*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12 | 0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 8: 3-smerni ventil (*3) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. | 0: Nije povezano (*4)(*5) 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 8: 3-smerni ventil (*3) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat.
13.6 | Instalater | [112] | (*3)(*4): Terminal X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Nije povezano 1: Eksterni spoljašnji senzor 2: Eksterni unutrašnji senzor | 0: Nije povezano 1: Eksterni spoljašnji senzor 2: Eksterni unutrašnji senzor
13.7 / 13.8 | Instalater | [114] | Terminal X45M 3-4 | 0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz 13: Kontakt pametnоg brojila | 0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz (*3)(*5) 13: Kontakt pametnоg brojila
13.7 / 13.8 | Instalater | [115] | NO/NZ | 0: Nije povezano 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 13: Kontakt pametnоg brojila | 0: NE 1: NP
13.7 / 13.8 | Instalater | [116] | Terminal X45M 5-6 | 0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz 13: Kontakt pametnоg brojila | 0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz (*3)(*5) 13: Kontakt pametnоg brojila
13.7 / 13.8 | Instalater | [117] | NO/NZ | 0: Nije povezano 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 13: Kontakt pametnоg brojila | 0: NE 1: NP
13.7 / 13.8 | Instalater | [118] | Terminal X45M 7-8 | 0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz 13: Kontakt pametnоg brojila | 0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz (*3)(*5) 13: Kontakt pametnоg brojila
13.7 / 13.8 | Instalater | [119] | NO/NZ | 0: Nije povezano 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 13: Kontakt pametnоg brojila | 0: NE 1: NP
13.7 / 13.8 | Instalater | [120] | Terminal X45M 9-10 | 0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz 13: Kontakt pametnоg brojila | 0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz (*3)(*5) 13: Kontakt pametnоg brojila
13.7 / 13.8 | Instalater | [121] | NO/NZ | 0: Nije povezano 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 13: Kontakt pametnоg brojila | 0: NE 1: NP
13.7 / 13.8 | Instalater | [122] | Terminal X45M 1-2 | 0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz 13: Kontakt pametnоg brojila | 0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz (*3)(*5) 13: Kontakt pametnоg brojila
13.7 | Instalater | [123] | NO/NZ | 0: Nije povezano 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 13: Kontakt pametnоg brojila | 0: NE 1: NP