{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","990","990","1,430"]
["","","","Širina","mm","940","940","940"]
["","","","Dubina","mm","320","320","320"]
["Težina","Uređaj","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor"]
["Radni opseg","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Maks.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Grejanje","Spolja","Min.","°CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Hlađenje","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Grejanje","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","53","54","53"]
["","Grejanje","","Nom.","dBA","57","58","54"]
["","Noćni tihi rad","","Novo 1","dBA","49","49","49"]
["Rashladno sredstvo","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Punjenje","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Cevne spojnice","Tečnost","","SP","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","SP","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Dužina cevovoda","Maks.","OU - IU","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Sistem","Odgovarajuća","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Bez punjenja","m","30","30","30"]
["","Dodatna punjenje rashladnog sredstva","","","kg/m","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju"]
["","Razlika nivoa","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standardni pribor","Kablovske obujmice","","","","2","2","2"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","1","1","1"]
["Power supply","Faza","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50"]
["","Napon","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Struja - 50Hz","Maksimalna amperaža osigurača (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Beleške","","","","","(1) - Za kombinacije sa FCAG~AVEB unutrašnjim jedinicama","(1) - Za kombinacije sa FCAG~AVEB unutrašnjim jedinicama","(1) - Za kombinacije sa FCAG~AVEB unutrašnjim jedinicama"]
["","","","","","(2) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC","(2) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC","(2) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC"]
["","","","","","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama","(3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A"]