{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS1Q-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS1Q16ACV1B","BS1Q25ACV1B","BS1Q10A7V1B (Archived)","BS1Q16A7V1B (Archived)","BS1Q25A7V1B (Archived)"]
["Indeks maksimalnog kapaciteta unutrašnjih jedinica koje je moguće priključiti:","","","","","100<x≤160","160<x≤250","15 < x ≤ 100","100<x≤160","160<x≤250"]
["Maksimalan broj unutrašnjih jedinica koje je moguće priključiti:","","","","","8","8","6","8","8"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","207","207","207","207","207"]
["","","","Širina","mm","388","388","388","388","388"]
["","","","Dubina","mm","326","326","326","326","326"]
["Težina","Uređaj","","","kg","12","15","12","12","15"]
["Cevne spojnice","Spoljni uređaj","Tečnost","Tip","","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj"]
["","","","OD","mm","9.52","9.52","9.5","9.5","9.5"]
["","","Gas","Tip","","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj"]
["","","","OD","mm","15.9","22.2","15.9","15.9","22.2"]
["","","Ispusni gas","Tip","","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj"]
["","","","OD","mm","12.7","19.1","12.7","12.7","19.1"]
["","Unutrašnja jedinica","Tečnost","Tip","","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj"]
["","","","OD","mm","9.52","9.52","9.5","9.5","9.5"]
["","","Gas","Tip","","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj","Lemljeni spoj"]
["","","","OD","mm","15.9","22.2","15.9","15.9","22.2"]
["Ulazna snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005"]
["","Grejanje","","Nom.","kW","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005"]
["Standardni pribor","Priručnik za instalaciju","","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["","Izolacija","","","","Izolacija","Izolacija","Izolacija","Izolacija","Izolacija"]
["","Dodatna cev","","","","Dodatna cev","Dodatna cev","Dodatna cev","Dodatna cev","Dodatna cev"]
["","Obujmice","","","","Obujmice","Obujmice","Obujmice","Obujmice","Obujmice"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Beleške","","","","","(1) - U slučaju priključivanja na unutrašnje uređaje tipa 150-160, treba koristiti dodatnu cev za prilagođavanje veličine cevi nabavljene na terenu. Obavezno zalemite spoj dodatne cevi i cevi nabavljene na terenu.","(1) - U slučaju priključivanja na unutrašnje uređaje tipa 160-200, treba koristiti dodatnu cev za prilagođavanje veličine cevi nabavljene na terenu. Obavezno zalemite spoj dodatne cevi i cevi nabavljene na terenu.","(1) - U slučaju priključivanja na unutrašnje uređaje tipa 15-50, treba koristiti dodatnu cev za prilagođavanje veličine cevi nabavljene na terenu. Obavezno zalemite spoj dodatne cevi i cevi nabavljene na terenu.","(1) - U slučaju priključivanja na unutrašnje uređaje tipa 150-160, treba koristiti dodatnu cev za prilagođavanje veličine cevi nabavljene na terenu. Obavezno zalemite spoj dodatne cevi i cevi nabavljene na terenu.","(1) - U slučaju priključivanja na unutrašnje uređaje tipa 160-200, treba koristiti dodatnu cev za prilagođavanje veličine cevi nabavljene na terenu. Obavezno zalemite spoj dodatne cevi i cevi nabavljene na terenu."]
["","","","","","(2) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(2) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(2) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(2) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(2) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega."]
["","","","","","(3) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(3) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(3) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(3) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(3) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%."]
["","","","","","(4) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(6) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 15 A","(6) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 15 A","(6) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 15 A","(6) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 15 A","(6) - Sledeća niža standardna jačina osigurača min. 15 A"]
["","","","","","(7) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(7) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(7) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(7) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(7) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti"]
["","","","","","(8) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(8) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(8) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(8) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(8) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač"]