{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Kapacitet grejanja","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","","kW","3.88, 3.99","5.2, 5.15"]
["Ulazna snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","0.95, 1.93","1.37, 2.69"]
["","Grejanje","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.45"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["EER","","","","","4.07, 2.07","3.8, 2.1"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","735","735"]
["","","","Širina","mm","1090","1090"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","350","350"]
["Težina","Uređaj","","","kg","76","80"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha","Grejanje","Visok","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Hlađenje","Visok","m³/min","52.5","52.5"]
["Radni opseg","Grejanje","Vodeno kolo","Min.","°C","15","15"]
["","","","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","10.0","10.0"]
["","","","Maks.","°CDB","43.0","43.0"]
["","","Vodeno kolo","Min.","°C","5.00","5.00"]
["","","","Maks.","°C","22.0","22.0"]
["","Sanitarna topla voda","Spolja","Min.","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Maks.","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Vodeno kolo","Min.","°C","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80","80"]
["Nivo zvučne snage","Grejanje","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Hlađenje","","Nom.","dBA","63","63"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","","Nom.","dBA","48","49"]
["","Hlađenje","","Nom.","dBA","48","50"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","2088","2088"]
["","Količina","","","kg","1.3","1.45"]
["","Količina","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Grejanje prostora","Izlazna voda pri prosečnim klimatskim uslovima 55°C","Opšti podaci","SCOP","","3.22","3.22"]
["","Izl. voda pri prosečnim klimatskim usl. 55°C","Opšti podaci","Klasa sezonske efikasnosti grejanja prostora","","A++","A++"]
["","Izlazna voda pri prosečnim klimatskim uslovima 35°C","Opšti podaci","SCOP","","4.45","4.18"]
["","Izl. voda pri prosečnim klimatskim usl. 35°C","Opšti podaci","Klasa sezonske efikasnosti grejanja prostora","","A++","A++"]
["Napajanje","Ime","","","","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50","50"]
["","Napon","","","V","230","230"]
["Beleške","","","","","(1) - Uslov 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Uslov 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Uslov 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Uslov 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Niža ako je instaliran pomoćni grejač; U slučaju da nema pomoćnog grejača, toplotna pumpa se aktivira na 10°C","(3) - Niža ako je instaliran pomoćni grejač; U slučaju da nema pomoćnog grejača, toplotna pumpa se aktivira na 10°C"]
["","","","","","(4) - Za dodatne informacije o standardnom priboru, pogledajte priručnik za instalaciju/upotrebu","(4) - Za dodatne informacije o standardnom priboru, pogledajte priručnik za instalaciju/upotrebu"]
["","","","","","(5) - Radni opseg za sanitarnu toplu vodu (spoljna jedinica): opseg se povećava sa dodatnim pomoćnim grejačem. Za radni opseg, pogledajte odgovarajuću šemu.","(5) - Radni opseg za sanitarnu toplu vodu (spoljna jedinica): opseg se povećava sa dodatnim pomoćnim grejačem. Za radni opseg, pogledajte odgovarajuću šemu."]
["","","","","","(6) -                                             >                      50°C samo BSH (pojačano grejanje), bez toplotne pumpe                    ","(6) -                                             >                      50°C samo BSH (pojačano grejanje), bez toplotne pumpe                    "]
["","","","","","(7) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na određenom rastojanju od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike sredine u kojoj se vrši merenje. Za više informacija pogledajte crtež zvučnog spektra.","(7) - Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na određenom rastojanju od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike sredine u kojoj se vrši merenje. Za više informacija pogledajte crtež zvučnog spektra."]
["","","","","","(8) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)","(8) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)"]
["","","","","","(9) - Uključujuću cevi + PHE; isključujući ekspanzioni sud","(9) - Uključujuću cevi + PHE; isključujući ekspanzioni sud"]
["","","","","","(10) - Daikin Altherma inverterski kontrolisana struja pokretanja kompresora <= maks. radne struje","(10) - Daikin Altherma inverterski kontrolisana struja pokretanja kompresora <= maks. radne struje"]