{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":10,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAA-DV3P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAA006D2V3P","EWAA008D2V3P","EWAA011DAV3P","EWAA014DAV3P","EWAA016DAV3P"]
["Kapacitet hlađenja","Nom.","","","kW","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Regulacija kapaciteta","Metod","","","","Promenljivi (inverterski)","Promenljivi (inverterski)","Promenljivi (inverterski)","Promenljivi (inverterski)","Promenljivi (inverterski)"]
["Ulazna snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","362","362","460","460","460"]
["","","","Visina","mm","770","770","870","870","870"]
["","","","Širina","mm","1250","1250","1380","1380","1380"]
["Težina","Uređaj","","","kg","88","88","147","147","147"]
["Kućište","Boja","","","","Boja slonovače","Boja slonovače","Boja slonovače","Boja slonovače","Boja slonovače"]
["","Materijal","","","","Pocinkovani niskougljenični čelik","Pocinkovani niskougljenični čelik","Galvanizovana čelična ploča premazana poliesterom","Galvanizovana čelična ploča premazana poliesterom","Galvanizovana čelična ploča premazana poliesterom"]
["Izmenjivač toplote vazduha","Tip","","","","","","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom","Visoko efikasni tip rebra i cevi sa ugrađenim pod-hladnjakom"]
["Ventilator","Količina","","","","1","1","1","1","1"]
["","Tip","","","","Ventilator sa elisom","Ventilator sa elisom","Ventilator sa elisom","Ventilator sa elisom","Ventilator sa elisom"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","","","Direktan pogon","Direktan pogon","Direktan pogon"]
["Kompresor","Količina_","","","","1","1","1","1","1"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni inverterski kompresor","Hermetički zatvoren klatni inverterski kompresor","Hermetički zatvoren klatni inverterski kompresor"]
["Kompresor","Način pokretanja_","","","","","","Pogon inverterom","Pogon inverterom","Pogon inverterom"]
["Radni opseg","Vazdušno kolo","Hlađenje","Min.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43","43","43"]
["","Vodena strana","Isparivač","Min.","°CDB","5 (3)","5 (3)","5","5","5"]
["","","","Maks.","°CDB","22","22","22","22","22"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","Nom.","dBA","62","62","67.0","69.0","69.0"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","49","50","47.7","50.8","51.0"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","675","675","675.0","675.0","675.0"]
["","Količina","","","kg","1.35","1.35"]
["Rashladno sredstvo","Kola","","Količina","","","","1","1","1"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230"]
["","Naponski opseg","","Min.","%","","","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","","","10","10","10"]
["Uređaj","Radni napon","","Maks.","A","","","30.8","30.8","30.8"]
["Beleške","","","","","(1) - Uslov 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Uslov 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; spoljni uslovi: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; spoljni uslovi: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; spoljni uslovi: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Uslov 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Uslov 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; spoljni uslovi: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; spoljni uslovi: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; spoljni uslovi: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega","(3) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega","(3) - U skladu sa EN14825","(3) - U skladu sa EN14825","(3) - U skladu sa EN14825"]
["","","","","","","","(4) - Zavisno od režima rada, pogledati priručnik za instalaciju.","(4) - Zavisno od režima rada, pogledati priručnik za instalaciju.","(4) - Zavisno od režima rada, pogledati priručnik za instalaciju."]