{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Pri srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Hlađenje","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Pri srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Standardni pribor","Priručnik za montažu i upotrebu","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Ispusno crevo","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materijal za fiksiranje (cev za odvod)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metalna obujmica za ispusno crevo","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podloška vešaljke","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Navoji","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Izolacija za fiting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Zaptivno sredstvo","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Obujmice","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Rashladno sredstvo","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Apsorbovana snaga - 50Hz","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Kapacitet hlađenja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","Gas","","SP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Potrebna praznina plafona >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Filter za vazduh","Tip","","","","Može se vaditi / može se prati","Može se vaditi / može se prati","Može se vaditi / može se prati","Može se vaditi / može se prati","Može se vaditi / može se prati","Može se vaditi / može se prati","Može se vaditi / može se prati","Može se vaditi / može se prati"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Dubina","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Visina","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizovani čelik","Galvanizovani čelik","Galvanizovani čelik","Galvanizovani čelik","Galvanizovani čelik","Galvanizovani čelik","Galvanizovani čelik","Galvanizovani čelik"]
["","Boja","","","","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)"]
["Težina","Uređaj","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Ventilator","Spoljni statički pritisak - 50 Hz","","Visok","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Brzina protoka vazduha - 50Hz","Hlađenje","Pri visokoj brzini ventilatora","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Ispusna visina","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Kapacitet grejanja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Struja - 50Hz","Maksimalna amperaža osigurača (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Ime","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Beleške","","","","","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke."]
["","","","","","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m"]
["","","","","","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m"]
["","","","","","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice."]
["","","","","","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)"]
["","","","","","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega."]
["","","","","","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač"]
["","","","","","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti"]
["","","","","","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]