{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Kapacitet hlađenja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Kapacitet grejanja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Apsorbovana snaga - 50Hz","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Širina","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Težina","Uređaj","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha - 50Hz","Hlađenje","Pri visokoj brzini ventilatora","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Pri srednjoj brzini ventilatora","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Pri srednjoj brzini ventilatora","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","","","SP","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Gas","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","","","SP","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Ispusni otvor","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Ukrasna maska","Model","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Težina","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Ukrasni panel 2","Model","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Težina","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Ukrasni panel 3","Model","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Težina","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Filter za vazduh","Tip","","","","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža"]
["Standardni pribor","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Struja - 50Hz","Struja - 50Hz-=-Maksimalna amperaža osigurača (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Beleške","","","","","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","","","","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke."]
["","","","","","","","","","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke."]
["","","","","","","","","","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB"]
["","","","","","","","","","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","","","","","(4) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(4) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(4) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka."]
["","","","","","","","","","(5) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(5) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(5) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega."]
["","","","","","","","","","(6) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(6) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(6) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%."]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(8) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(8) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač"]
["","","","","","","","","","(9) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(9) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(9) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti"]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140E2W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140E2W1B: crna standardna maska sa crnim krilcima.","(10) - BYCQ140E2W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140E2W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140E2W1B: crna standardna maska sa crnim krilcima.","(10) - BYCQ140E2W1: čista bela standardna maska sa sivim krilcima; BYCQ140E2W1W: čista bela standardna maska sa belim krilcima; BYCQ140E2W1B: crna standardna maska sa crnim krilcima."]
["","","","","","","","","","(11) - BYCQ140E2W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija ukrasne maske BYCQ140E2W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(11) - BYCQ140E2W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija ukrasne maske BYCQ140E2W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine.","(11) - BYCQ140E2W1W ima belu izolaciju. Treba imati na umu da se prljavština na beloj izolaciji više primećuje, pa se prema tome ne savetuje instalacija ukrasne maske BYCQ140E2W1W u sredinama izloženim koncentraciji prljavštine."]
["","","","","","","","","","(12) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(12) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(12) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]