{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Kapacitet hlađenja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Kapacitet grejanja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Apsorbovana snaga - 50Hz","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Širina","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Težina","Uređaj","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Kućište","Boja","","","","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)"]
["","Materijal","","","","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha - 50Hz","Hlađenje","Pri visokoj brzini ventilatora","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Spoljni statički pritisak - 50 Hz","","Visok","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Pri srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Pri srednjoj brzini ventilatora","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","","","SP","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Gas","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","","","SP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Ispusni otvor","","","","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm"]
["Ispusna visina","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Filter za vazduh","Tip","","","","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža"]
["Standardni pribor","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Napajanje","Ime","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Struja - 50Hz","Struja - 50Hz-=-Maksimalna amperaža osigurača (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Beleške","","","","","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke."]
["","","","","","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m","(2) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m"]
["","","","","","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m","(3) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m"]
["","","","","","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice.","(4) - Kapaciteti su dati neto, sa odbitkom za hlađenje (dodatkom za grejanje) vezano za toplotu motora ventilatora unutrašnje jedinice."]
["","","","","","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)","(5) - Na daljinskom upravljaču može da se postavi vrednost spoljnog statičkiog pritiska; ovaj pritisak znači (od standardnog do visokog, pogledajte priručnik za montažu)"]
["","","","","","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(6) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega."]
["","","","","","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(7) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač","(9) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač"]
["","","","","","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(10) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti"]
["","","","","","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(11) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]