{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSQ15A2VEB","FXSQ20A2VEB","FXSQ25A2VEB","FXSQ32A2VEB","FXSQ40A2VEB","FXSQ50A2VEB","FXSQ63A2VEB","FXSQ80A2VEB","FXSQ100A2VEB","FXSQ125A2VEB","FXSQ140A2VEB"]
["Nivo zvučnog pritiska","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","Pri srednjoj brzini ventilatora","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Hlađenje","","Pri niskoj brzini ventilatora","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","29.5","30.0","30.0","26.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Pri srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Standardni pribor","Priručnik za montažu i upotrebu","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Ispusno crevo","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Metalna obujmica za ispusno crevo","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podloška vešaljke","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Navoji","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Izolacija za fiting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Zaptivna pločica","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Obujmice","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Rashladno sredstvo","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ulazna snaga - 50Hz","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["","Grejanje","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["Kapacitet hlađenja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Cevne spojnice","Tečnost","","SP","mm","6","6","6","6","6","6","10","10","10","10","10"]
["","","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","Gas","","SP","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tip","","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom","Spojnica sa prirubnicom"]
["","Ispusni otvor","","","","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (U.P. 20/S.P. 26), visina odvoda 625 mm"]
["Sound power level","Hlađenje","","Pri visokoj brzini ventilatora","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Filter za vazduh","Tip","","","","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža","Smolasta mreža"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","","Dubina","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Visina","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča"]
["","Boja","","","","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)","Neobojeno (galvanizovano)"]
["Težina","Uređaj","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Ventilator","Spoljni statički pritisak - 50 Hz","","Visok","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["","Brzina protoka vazduha - 50Hz","Hlađenje","Pri visokoj brzini ventilatora","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Pri niskoj brzini ventilatora","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["Ispusna visina","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Kapacitet grejanja","Ukupan kapacitet","","Pri visokoj brzini ventilatora","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.0","12.5","16.0","18.0"]
["Struja - 50Hz","Maksimalna amperaža osigurača (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Ime","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Beleške","","","","","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke.","(1) - Vrednosti se odnose na fabričke postavke."]
["","","","","","(2) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(2) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(2) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(2) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(2) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(2) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(2) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(2) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(2) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(2) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka.","(2) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja \"snagu\" koju stvara izvor zvuka."]
["","","","","","(3) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(3) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(3) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(3) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(3) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(3) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(3) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(3) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(3) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(3) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","(3) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega."]
["","","","","","(4) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(4) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(4) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(4) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(4) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(4) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(4) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(4) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(4) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(4) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","(4) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti"]
["","","","","","(5) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(5) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(5) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(5) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(5) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(5) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(5) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(5) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(5) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(5) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%.","(5) - Maksimalna dozvoljena varijacija naponskog opsega među fazama iznosi 2%."]
["","","","","","(6) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač.","(6) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač.","(6) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač.","(6) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač.","(6) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač.","(6) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač.","(6) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač.","(6) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač.","(6) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač.","(6) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač.","(6) - Umesto osigurača, upotrebiti strujni prekidač."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sledeći slabiji standardni osigurač je minimum 16 ampera.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sledeći slabiji standardni osigurač je minimum 16 ampera.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sledeći slabiji standardni osigurač je minimum 16 ampera.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sledeći slabiji standardni osigurač je minimum 16 ampera.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sledeći slabiji standardni osigurač je minimum 16 ampera.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sledeći slabiji standardni osigurač je minimum 16 ampera.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sledeći slabiji standardni osigurač je minimum 16 ampera.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sledeći slabiji standardni osigurač je minimum 16 ampera.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sledeći slabiji standardni osigurač je minimum 16 ampera.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sledeći slabiji standardni osigurač je minimum 16 ampera.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sledeći slabiji standardni osigurač je minimum 16 ampera."]
["","","","","","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte","(8) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte"]