{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-NV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71N7V1B","RZAG71N2V1B","RZAG100N2V1B","RZAG100N7V1B","RZAG125N2V1B","RZAG125N7V1B","RZAG140N2V1B","RZAG140N7V1B"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","870","870","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Širina","mm","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","460","460","460","460","460","460","460","460"]
["Težina","Uređaj","","","kg","81","81","85","85","95","95","95","95"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor","Hermetički zatvoren klatni kompresor"]
["Radni opseg","Hlađenje","Spolja","Min.","°CDB","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Grejanje","Spolja","Min.","°CWB","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Nivo zvučne snage","Hlađenje","","","dBA","64","64","66","66","69","69","70","70"]
["","Grejanje","","","dBA","","","","","68 (1)","68 (1)","71 (1)","71 (1)"]
["Nivo zvučnog pritiska","Hlađenje","","Nom.","dBA","46","46","47","47","49","49","50","50"]
["","Grejanje","","Nom.","dBA","48","48","50","50","52","52","52","52"]
["Rashladni fluid","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Količina","","","kg","3.2","3.20","3.20","3.2","3.70","3.7","3.70","3.7"]
["","GWP (potencijal globalnog otopljavanja)","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Količina","","","tCO2Eq","2.16","2.16","2.16","2.16","2.50","2.5","2.50","2.5"]
["Povezivanje cevi","Tečnost","","SP","mm","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","Gas","","SP","mm","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["Cevne spojnice","Dužina cevovoda","Maks.","OU - IU","m","55","55","85","85","85","85","85","85"]
["","","Sistem","Odgovarajuća","m","75","75","100","100","100","100","100","100"]
["","","","Bez punjenja","m","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Dodatna punjenje rashladnog sredstva","","","kg/m","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju","Pogledati priručnik za instalaciju"]
["","Razlika nivoa","IU - OU","Maks.","m","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standardni pribor","Priručnik za instalaciju","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Oznaka za rashladno sredstvo za regulaciju F-gasa","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Opšta upozorenja u vezi sa bezbednošću","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Samolepljiva etiketa  fluor (F-gas)","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kablovske obujmice","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Struja - 50Hz","Struja - 50Hz-=-Maksimalna amperaža osigurača (MFA)-=-A","","","A","20","20","32","32","32","32","32","32"]
["Beleške","","","","","(1) - U skladu sa ENER Lot 21","(1) - U skladu sa ENER Lot 21","(1) - U skladu sa ENER Lot 21","(1) - U skladu sa ENER Lot 21","(1) - U skladu sa ENER Lot 21","(1) - U skladu sa ENER Lot 21","(1) - U skladu sa ENER Lot 21","(1) - U skladu sa ENER Lot 21"]