{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":16,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-J8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM350J8VEB","VAM500J8VEB","VAM650J8VEB","VAM800J8VEB","VAM800J8VEB9","VAM1000J8VEB","VAM1000J8VEB9","VAM1500J8VEB","VAM1500J8VEB9","VAM2000J8VEB","VAM2000J8VEB9"]
["Ulazna snaga - 50Hz","Režim razmene toplote","Nom.","Vrlo visok","kW","0.097 (1)","0.164 (1)","0.247 (1)","0.303 (1)","0.303 (1)","0.416 (1)","0.416 (1)","0.548 (1)","0.548 (1)","0.833 (1)","0.833 (1)"]
["","Režim zaobilaženja","Nom.","Vrlo visok","kW","0.085 (1)","0.148 (1)","0.195 (1)","0.289 (1)","0.289 (1)","0.417 (1)","0.417 (1)","0.525 (1)","0.525 (1)","0.835 (1)","0.835 (1)"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča","Galvanizovana čelična ploča"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","305","305","368","368","368","368","368","731","731","731","731"]
["","","","Širina","mm","1113","1113","1354","1354","1,354","1354","1,354","1354","1,354","1354","1,354"]
["","","","Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm","mm","866","866","920","1172","1,172","1172","1,172","1172","1,172","1172","1,172"]
["Težina","Uređaj","","","kg","46.5","46.5","61.5","76.5","76.5","76.5","76.5","160","160","160","160"]
["Ventilator","Brzina protoka vazduha - 50Hz","Režim razmene toplote","Vrlo visok","m³/h","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","800 (1)","1000 (1)","1,000 (1)","1500 (1)","1,500 (1)","2000 (1)","2,000 (1)"]
["","","Režim zaobilaženja","Vrlo visok","m³/h","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","800 (1)","1000 (1)","1,000 (1)","1500 (1)","1,500 (1)","2000 (1)","2,000 (1)"]
["","Spoljni statički pritisak - 50Hz","","Vrlo visok","Pa","90.0 (1)","90.0 (1)","90.0 (1)","90.0 (1)","90","90.0 (1)","90","90.0 (1)","90","90.0 (1)","90"]
["Radni opseg","Min.","","","°CDB","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)"]
["","Maks.","","","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Relativna vlažnost","","","%","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80% or less","80 or less","80% or less","80 or less","80% or less","80 or less","80% or less"]
["","Oko jedinice","","","°CDB","0°C~40°CDB, relativna vlažnost 80% ili manje","0°C~40°CDB, relativna vlažnost 80% ili manje","0°C~40°CDB, relativna vlažnost 80% ili manje","0°C~40°CDB, relativna vlažnost 80% ili manje","0°C~40°CDB, relativna vlažnost 80% ili manje","0°C~40°CDB, relativna vlažnost 80% ili manje","0°C~40°CDB, relativna vlažnost 80% ili manje","0°C~40°CDB, relativna vlažnost 80% ili manje","0°C~40°CDB, relativna vlažnost 80% ili manje","0°C~40°CDB, relativna vlažnost 80% ili manje","0°C~40°CDB, relativna vlažnost 80% ili manje"]
["Nivo zvučnog pritiska - 50Hz","Režim razmene toplote","","Vrlo visok","dBA","34.5 (1)","37.5 (1)","39.0 (1)","39.0 (1)","39","42.0 (1)","42","42.0 (1)","42","45.0 (1)","45"]
["","Režim zaobilaženja","","Vrlo visok","dBA","34.5 (1)","38.0 (1)","38.0 (1)","40.0 (1)","40","42.5 (1)","42.5 (1)","42.0 (1)","42","45.0 (1)","45"]
["Sistem za razmenu toplote","","","","","Ukupna razmena toplote (osetna + latentna toplota) pri kretanju vazduh-vazduh","Ukupna razmena toplote (osetna + latentna toplota) pri kretanju vazduh-vazduh","Ukupna razmena toplote (osetna + latentna toplota) pri kretanju vazduh-vazduh","Ukupna razmena toplote (osetna + latentna toplota) pri kretanju vazduh-vazduh","Ukupna razmena toplote (osetna + latentna toplota) pri kretanju vazduh-vazduh","Ukupna razmena toplote (osetna + latentna toplota) pri kretanju vazduh-vazduh","Ukupna razmena toplote (osetna + latentna toplota) pri kretanju vazduh-vazduh","Ukupna razmena toplote (osetna + latentna toplota) pri kretanju vazduh-vazduh","Ukupna razmena toplote (osetna + latentna toplota) pri kretanju vazduh-vazduh","Ukupna razmena toplote (osetna + latentna toplota) pri kretanju vazduh-vazduh","Ukupna razmena toplote (osetna + latentna toplota) pri kretanju vazduh-vazduh"]
["Element za razmenu toplote","","","","","Specijalno obrađen nezapaljivi papir","Specijalno obrađen nezapaljivi papir","Specijalno obrađen nezapaljivi papir","Specijalno obrađen nezapaljivi papir","Specijalno obrađen nezapaljivi papir","Specijalno obrađen nezapaljivi papir","Specijalno obrađen nezapaljivi papir","Specijalno obrađen nezapaljivi papir","Specijalno obrađen nezapaljivi papir","Specijalno obrađen nezapaljivi papir","Specijalno obrađen nezapaljivi papir"]
["Prečnik spojne cevi","mm","","","","200","200","250","250","250","250","250","2x250","2x250","2x250","2x250"]
["Režim rada","","","","","Režim izmenjivanja toplote, režim zaobilaženja, režim osvežavanja","Režim izmenjivanja toplote, režim zaobilaženja, režim osvežavanja","Režim izmenjivanja toplote, režim zaobilaženja, režim osvežavanja","Režim izmenjivanja toplote, režim zaobilaženja, režim osvežavanja","Režim izmenjivanja toplote, režim zaobilaženja, režim osvežavanja","Režim izmenjivanja toplote, režim zaobilaženja, režim osvežavanja","Režim izmenjivanja toplote, režim zaobilaženja, režim osvežavanja","Režim izmenjivanja toplote, režim zaobilaženja, režim osvežavanja","Režim izmenjivanja toplote, režim zaobilaženja, režim osvežavanja","Režim izmenjivanja toplote, režim zaobilaženja, režim osvežavanja","Režim izmenjivanja toplote, režim zaobilaženja, režim osvežavanja"]
["Nivo zvučne snage (Lwa)","dB","","","","51","54","58","58","58","61","61","62","62","65","65"]
["Napajanje","Ime","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Izvor napajanja","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Beleške","","","","","(1) - Merenje izvršeno u skladu sa JIS B 8628 - 2003","(1) - Merenje izvršeno u skladu sa JIS B 8628 - 2003","(1) - Merenje izvršeno u skladu sa JIS B 8628 - 2003","(1) - Merenje izvršeno u skladu sa JIS B 8628 - 2003","(1) - Merenje izvršeno u skladu sa JIS B 8628 - 2003","(1) - Merenje izvršeno u skladu sa JIS B 8628 - 2003","(1) - Merenje izvršeno u skladu sa JIS B 8628 - 2003","(1) - Merenje izvršeno u skladu sa JIS B 8628 - 2003","(1) - Merenje izvršeno u skladu sa JIS B 8628 - 2003","(1) - Merenje izvršeno u skladu sa JIS B 8628 - 2003","(1) - Merenje izvršeno u skladu sa JIS B 8628 - 2003"]
["","","","","","(2) - Ukoliko se uređaj za rekuperaciju toplote instalira sa gornjom stranom nadole, minimalna dozvoljena spoljna temperatura vazduha iznosi 5°C.","(2) - Ukoliko se uređaj za rekuperaciju toplote instalira sa gornjom stranom nadole, minimalna dozvoljena spoljna temperatura vazduha iznosi 5°C.","(2) - Ukoliko se uređaj za rekuperaciju toplote instalira sa gornjom stranom nadole, minimalna dozvoljena spoljna temperatura vazduha iznosi 5°C.","(2) - Ukoliko se uređaj za rekuperaciju toplote instalira sa gornjom stranom nadole, minimalna dozvoljena spoljna temperatura vazduha iznosi 5°C.","(2) - Ukoliko se uređaj za rekuperaciju toplote instalira sa gornjom stranom nadole, minimalna dozvoljena spoljna temperatura vazduha iznosi 5°C.","(2) - Ukoliko se uređaj za rekuperaciju toplote instalira sa gornjom stranom nadole, minimalna dozvoljena spoljna temperatura vazduha iznosi 5°C.","(2) - Ukoliko se uređaj za rekuperaciju toplote instalira sa gornjom stranom nadole, minimalna dozvoljena spoljna temperatura vazduha iznosi 5°C.","(2) - Ukoliko se uređaj za rekuperaciju toplote instalira sa gornjom stranom nadole, minimalna dozvoljena spoljna temperatura vazduha iznosi 5°C.","(2) - Ukoliko se uređaj za rekuperaciju toplote instalira sa gornjom stranom nadole, minimalna dozvoljena spoljna temperatura vazduha iznosi 5°C.","(2) - Ukoliko se uređaj za rekuperaciju toplote instalira sa gornjom stranom nadole, minimalna dozvoljena spoljna temperatura vazduha iznosi 5°C.","(2) - Ukoliko se uređaj za rekuperaciju toplote instalira sa gornjom stranom nadole, minimalna dozvoljena spoljna temperatura vazduha iznosi 5°C."]
["","","","","","(3) - U skladu sa propisom evropske komisije br. 1253/2014","(3) - U skladu sa propisom evropske komisije br. 1253/2014","(3) - U skladu sa propisom evropske komisije br. 1253/2014","(3) - U skladu sa propisom evropske komisije br. 1253/2014","(3) - U skladu sa propisom evropske komisije br. 1253/2014","(3) - U skladu sa propisom evropske komisije br. 1253/2014","(3) - U skladu sa propisom evropske komisije br. 1253/2014","(3) - U skladu sa propisom evropske komisije br. 1253/2014","(3) - U skladu sa propisom evropske komisije br. 1253/2014","(3) - U skladu sa propisom evropske komisije br. 1253/2014","(3) - U skladu sa propisom evropske komisije br. 1253/2014"]
["","","","","","(4) - Merenje izvršeno u skladu sa EN308 : 1997","(4) - Merenje izvršeno u skladu sa EN308 : 1997","(4) - Merenje izvršeno u skladu sa EN308 : 1997","(4) - Merenje izvršeno u skladu sa EN308 : 1997","(4) - Merenje izvršeno u skladu sa EN308 : 1997","(4) - Merenje izvršeno u skladu sa EN308 : 1997","(4) - Merenje izvršeno u skladu sa EN308 : 1997","(4) - Merenje izvršeno u skladu sa EN308 : 1997","(4) - Merenje izvršeno u skladu sa EN308 : 1997","(4) - Merenje izvršeno u skladu sa EN308 : 1997","(4) - Merenje izvršeno u skladu sa EN308 : 1997"]
["","","","","","(5) - U skladu sa (EU) propisom br. 327/2011","(5) - U skladu sa (EU) propisom br. 327/2011","(5) - U skladu sa (EU) propisom br. 327/2011","(5) - U skladu sa (EU) propisom br. 327/2011","(5) - Kad se na ekranu daljinskog upravljača pojavi ova slika, treba očistiti filter. Redovno čišćenje filtera je neophodno da bi vazduh bio čist i da bi uređaj efikasno funkcionisao.","(5) - U skladu sa (EU) propisom br. 327/2011","(5) - Kad se na ekranu daljinskog upravljača pojavi ova slika, treba očistiti filter. Redovno čišćenje filtera je neophodno da bi vazduh bio čist i da bi uređaj efikasno funkcionisao.","(5) - U skladu sa (EU) propisom br. 327/2011","(5) - Kad se na ekranu daljinskog upravljača pojavi ova slika, treba očistiti filter. Redovno čišćenje filtera je neophodno da bi vazduh bio čist i da bi uređaj efikasno funkcionisao.","(5) - U skladu sa (EU) propisom br. 327/2011","(5) - Kad se na ekranu daljinskog upravljača pojavi ova slika, treba očistiti filter. Redovno čišćenje filtera je neophodno da bi vazduh bio čist i da bi uređaj efikasno funkcionisao."]
["","","","","","","","","","(6) - U skladu sa (EU) propisom br. 327/2011","","(6) - U skladu sa (EU) propisom br. 327/2011","","(6) - U skladu sa (EU) propisom br. 327/2011","","(6) - U skladu sa (EU) propisom br. 327/2011"]
["","","","","","","","","","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega.","","(7) - Naponski opseg: jedinice mogu da se koriste u električnim sistemima u kojima napon doveden na priključak uređaja nije manji ili veći od navedenih graničnih vrednosti opsega."]
["","","","","","","","","","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))"]
["","","","","","","","","","(9) - MCA predstavlja maksimalnu ulaznu struju.","","(9) - MCA predstavlja maksimalnu ulaznu struju.","","(9) - MCA predstavlja maksimalnu ulaznu struju.","","(9) - MCA predstavlja maksimalnu ulaznu struju."]
["","","","","","","","","","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)"]
["","","","","","","","","","(11) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","","(11) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","","(11) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti","","(11) - Izaberite dimenziju žice zasnovanu na MCA vrednosti"]
["","","","","","","","","","(12) - Korak 8 ventilatora predstavlja nominalnu specifikaciju.","","(12) - Korak 8 ventilatora predstavlja nominalnu specifikaciju.","","(12) - Korak 8 ventilatora predstavlja nominalnu specifikaciju.","","(12) - Korak 8 ventilatora predstavlja nominalnu specifikaciju."]
["","","","","","","","","","(13) - Uređaj je u skladu sa francuskim propisima „Zakon o radu“  i „ERP 5. kategorije“.","","(13) - Uređaj je u skladu sa francuskim propisima „Zakon o radu“  i „ERP 5. kategorije“.","","(13) - Uređaj je u skladu sa francuskim propisima „Zakon o radu“  i „ERP 5. kategorije“.","","(13) - Uređaj je u skladu sa francuskim propisima „Zakon o radu“  i „ERP 5. kategorije“."]
["","","","","","","","","","(14) - Primene u vezi sa „Zakonom o radu“ se odnose na objekte koji nisu javnog karaktera (na primer kancelarije).","","(14) - Primene u vezi sa „Zakonom o radu“ se odnose na objekte koji nisu javnog karaktera (na primer kancelarije).","","(14) - Primene u vezi sa „Zakonom o radu“ se odnose na objekte koji nisu javnog karaktera (na primer kancelarije).","","(14) - Primene u vezi sa „Zakonom o radu“ se odnose na objekte koji nisu javnog karaktera (na primer kancelarije)."]
["","","","","","","","","","(15) - „ERP (javni objekti) 5. kategorije“ su manje prodavnice, hoteli itd","","(15) - „ERP (javni objekti) 5. kategorije“ su manje prodavnice, hoteli itd","","(15) - „ERP (javni objekti) 5. kategorije“ su manje prodavnice, hoteli itd","","(15) - „ERP (javni objekti) 5. kategorije“ su manje prodavnice, hoteli itd"]